供应商须知

一、项目基本情况

1.项目名称：桂平市中医医院污水处理站运营服务项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.预算金额及合同履行期限： 207031.00  元/年，合同履行期限：2年，合同期满后经业主方考核评分合格后可续签合同一年。（附考核要求表）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受未购买本招标采购文件的供应商投标。

二、供应商的资格条件：

1、遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；国内注册，具有法人资格，具备相关项目经营范围的单位；

2、本项目不允许分包或转包，不接受联合体形式的供应商；

3、本项目不接受未领取招标文件的供应商参与磋商；

4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

6、本项目的特定资格要求：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、招标文件的获取：

# 招标项目采购需求

技术需求：

- 一、项目概况

桂平中医医院现有污水站1座，处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

二、人员投入

- ▲投入人员要求：污水投入消毒药品，成交供应商投入人员须具备危险化学品经营单位安全生产管理人员1人，响应文件中提供证书复印件，原件备查。

三、服务内容

- 供应商负责派遣驻点配备持证上岗的专业操作人员并在方案中附上用于本次项目的投入人员名单及有效证书、身份证复印件，配合环保部门定期填写数据资料。操作运行全套污水处理系统，并承担因此所产生的所有费用（不含水电费）

- 供应商负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管、投放等工作，并承担因此所产生的所有费用。

- 供应商现提供的证照，在合同期内应保证合法有效。

- 供应商必须保证污水处理结果符合国家标准和地方环保部门的要求。

- 供应商全年有人值守，并做好日常记录。

- 供应商应按国家及地方污水排放标准和有关法规要求做好日常污水处理的监测和相关记录。

- 采购人有权监督供应商污水处理站的运行情况，如供应商出现一年中连续3次以上环保、卫生部门监测不达标，采购人有权解除合同，由此造成的损失全部由供应商承担。

- 供应商应将污水处理系统运行的管理规章制度报采购人备案。

- 供应商必须妥善维护、使用、保管污水处理设施，保证污水处理主体设备的正常使用。、

- 除日常的维护工作，供应商还需负责对设备进行保养、维修和更换等工作，包括对所有设备的及时修理，确保其稳定运行并达到排放标准。其中，每次维修或更换设备、配件单价超过1000元（以审计科审核价为准）的，由采购人负责采购，供应商负责维修、更换、安装、调试等；每次维修或更换设备、配件单价低于1000元(含)（以审计科审核价为准）的，全部由供应商负责。每次维修或更换设备、配件时，供应商应提前以书面形式将详细内容报告给采购人，并得到采购人的同意后方可进行维修或更换。

- 供应商负责委托第三方水质检测公司进行水质检测工作，并对水质检测报告数值进行持续跟踪分析，确保全面客观了解污水处理站运行状况，确保无异常情况发生。（附检测清单）

- 在供应商运营期间，污水处理站的建筑物需装修或维修以及池底的构筑物损坏需进行维修，供应商应提前将详细内容以书面形式报采购人，该维修、装修费用均由采购人承担。

- 在供应商运营期间，在国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求发生变化时，需要添加新设备，供应商应将添加新设备的目的和详细内容及价格以书面形式报采购人，经过采购人同意后方可实施。供应商添加新设备及土建的费用由采购人自行承担。

- 在医院内工作和生活的供应商有关人员，应具备与工作岗位相关的必要的证件（如身份证、环境保护设施运行人员考试合格证书（污废水处理工）等），并提供相关人员资料向采购人报备。供应商自觉遵守国家法律法规以及采购人的规章制度，服从采购人的监督与管理，不得影响医院正常工作和生活。如有违反，采购人有权要求供应商更换工作人员，否则采购人有权解除合同，由此造成的损失全部由供应商承担。另外，供应商所聘请的工作人员工资福利、医疗保险、人身安全等突发伤亡等所产生的一切开支均由供应商负责。

- 由于供应商责任造成污水处理结果不达标而给采购人造成的损失及产生的费用，全部由供应商承担（因不可抗拒的原因如：自然灾害、停电、停水等造成的不达标除外）。如采购人因此受到有关部门罚款，罚款由供应商承担。

- 不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同以及弥补损失的办法；

- 如因政府政策原因，造成合同需要进行变更，双方通过协商解决。

- 供应商负责环保部门、卫生监督部门等所有部门工作检查中的汇报和答疑，且配合医院制作检查时所需材料，如安全生产检查、环保检查等。

▲商务需求

1、合同签订时间：自成交通知书发出之日起25个日历日内。

2、服务履行期限及地点：

履行期限：2年，合同期满后经业主方考核评分合格后可续签合同一年（附考核要求表）。

地点：采购人指定地点。

3、采购人无正当理由不按时支付污水处理费的，每天按违约金额的1‰支付违约金。

4、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明；

5、不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同以及弥补损失的办法；

6、如因政府政策原因，造成合同需要进行变更，双方通过协商解决。

7、污水处理费每季度支付一次，按每季度固定费用支付。

8、污水处理费的支付：采购人应在项目正常投入使用之日开始每季度初向供应商支付上一季度污水处理费。双方签订上一季度的服务确认报告后，供应商应向采购人开具有效的发票，采购人收到发票后15个工作日内支付。

9、签订合同后供应商必须在10日内与采购人完成污水处理设备的交接，并开始正式负责相关工作。

检测清单

| 类型 | 项目(因子) | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 医疗污水站总排口 | PH | 1次/季 |
|  | 悬浮物 | 1次/周 |
|  | 五日生化需氧量 | 1次/季 |
|  | 化学需氧量 | 1次/周 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 |
|  | 石油类 | 1次/季 |
|  | 动植物油 | 1次/季 |
|  | 挥发酚 | 1次/季 |
|  | 总氰化物 | 1次/季 |
|  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |
|  | 沙门氏菌 | 1次/季 |
|  | 志贺氏菌 | 1次/半年 |

| 类型 | 项目(因子) | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 医疗污水站周边 | 甲烷 | 1次/季 |
|  | 臭气浓度 | 1次/季 |
|  | 氨氨（氨气） | 1次/季 |
|  | 氯 | 1次/季 |
|  | 硫化氢 | 1次/季 |

考核要求表

考核日期：           年       月       日

| 序 号 | 项目 | 考核 内容 | 要求 | 分值 | 考评分 | 考核 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 管理 （15分） | 制度 建设 | 企业各项规章制度健全并正式印发 | 3分 |  | 查阅企业 章程、岗位 职责等 |
| 2 |  | 人员 管理 | 关键岗位人员持证上岗率达到100% | 7分 |  | 依照有关 统计数据 |
| 3 |  | 操作 规程 | 各建筑物地面清洁。没有积物。每发现一处扣1分扣完为止。 | 2分 |  |  |
| 4 |  |  | 运行操作规程、岗位职责齐全并上墙，操作人员熟悉掌握并执行到位，每少一项扣1分扣完为止。 | 3分 |  |  |
| 3 | 运行 管理 （20分） | 运行 记录 | 生产调度指令明确，运行记录真实，按时填写、字迹清晰，各类设备运行状态记录完整准确。 | 8分 |  |  |
|  |  | 运行 调控 | 工艺调控有详细的方案，季度运行报告详实，提出问题准确，改进措施切实可行。 | 3分 |  |  |
| 7 |  | 节能 降耗 | 能耗控制有文件指标 | 4分 |  |  |
| 8 |  | 自动 控制 | 设有中控室，对运行数据进行统计分析。没有一年累计运行资料扣2分，没有水质、水量运行曲线各扣1分，没有设备运行资料扣1分。 | 5分 |  |  |
| 9 | 设施 设备 （15分） | 构筑 物 | 设有建筑物位置建筑物无渗漏，表面无鼓起和脱落现象，油漆良好无锈蚀堰口出水均匀，地面清洁，每处不符合扣2分，扣完为止。 | 6分 |  |  |
| 10 |  | 设备 | 设备要求外观整洁，螺栓齐全牢固，无腐蚀、渗漏，润滑充分，电器设备符合安全等相关要求。附属设备工作正常，整机运行平稳可靠，仪器仪表准确灵敏，设备台账及维护，检修记录齐全。设备检测报告、记录齐全。每发现一处问题扣1分。 | 5分 |  |  |
| 11 |  | 管道 | 污水、污泥检查井、管道污物淤积，影响工艺运行和排污能力的，每发现一处扣2分。 | 4分 |  |  |
| 12 | 安全 生产 （10分） | 现场 管理 | 安全生产器具配备齐全并定期检验，有专人管理；安全警示牌悬挂醒目，有毒有害场所配备必要的安全防护仪器，危险品、易燃、易爆品按规定管理。发现一处缺项扣1分，扣完为止。 | 4分 |  |  |
| 13 |  | 安全 培训 | 对安全责任人和职工定期进行安全生产教育，并有学习记录。 | 2分 |  |  |
| 14 |  | 应急 预案 | 编制有应急预案，并定期演练，少一次扣1分，扣完为止。 | 4分 |  |  |
| 15 | 水质 水量 （15分） | 处理 水量 | 进、出水口设在线计量装置，并经过检定，按照设计处理水量为基准，运行负荷率达到国家有关要求得满分，每降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 5分 |  |  |
| 16 |  | 水质 达标 | 排放达到国家标准，检测结果符合《中华人民共和国国家标准医疗机构水污染排放标准》<GB 18466-2005>要求。不符合每次扣2分，扣完为止。 | 10分 |  |  |
| 17 | 设施环境维护 （7分） | 环境 标示 | 污水处理站整洁干净，卫生清洁。 | 7分 |  |  |
| 18 | 承包 合作 （18分） |  | 运维单位在本季度运维服务中信誉良好，无违规、违约记录，无其他不良记录。与医院合作良好，与本院无合同纠纷或其他可能续签合同的矛盾。 | 18分 |  |  |
| 考核分合计 |  |  |  |  |  |  |

考核人：

注：

1.后勤部每月对运维公司进行考核，满分为100分，90分以上(含95分）为合格；90分以下为不合格。

- 2.出现不合格时，由相应公司进行整改方案，提交整改方案后7个工作日内整改完毕。

3.季度考核:基于三个月的月度考核平均分进行综合评估,平均分90分以上(含90分）为合格；90分以下为不合格。

4.年度考核:基于十二个月的月度考核平均分进行综合评估,平均分90分以上(含90分）为合格；90分以下为不合格。

# 评分办法

综合评分法

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（10分） | （满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- （4%-6%%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 | 《投标报价表》 |
| 2 | 技术分 （55分） | （1）对本项目的理解程度（满分18分） | 一档（5分）：与实际偏差较大，工艺流程图，图文、参数简单。 二档（9分）：与实际基本相符，能描述本项目污水处理的工作原理，工艺流程图，图文、参数符合均合理。 三档（13分）：能准确理解及描述本项目污水处理的工作原理，并配以工艺流程图，图文、参数与项目实际相切合，能提出本项目的缺陷。 四档（18分）：能准确理解及描述本项目污水处理的工作原理，并配以工艺流程图，图文、参数与项目实际相切合，且能提出本项目存在的缺陷并给出优化措施，整体协调，科学合理。 备注：本项内容投标文件中未提供的，得0分。 | 项目理解程度 |
|  |  | （2）运营服务管理方案 （18分） | 一档（5分）：实施方案编写内容基本完整，方案针对性弱，合理性差，经济性差。 二档（9分）：日常维护管理方案简单，基本满足采购文件要求； 三档（13分）：日常维护管理方案较详细，人员、设备投入较合理，有针对性的质量控制措施及相关管理制度，各项维护运行记录较全面，有较可行的维护处理计划，与具有消毒药品生产、销售资质的公司签订合同以保证项目日常维护管理的质量； 四档（18分）：日常维护管理方案全面、详细，人员、设备投入合理可行，有详细的设备维护方案及计划、污泥处置管理制度、资源消耗分析、质量控制措施、定期巡检制度和异常问题分析及故障诊断与排除方案各项维护运行记录全面，维护处理计划突出重点，方案切实可行，完全满足采购文件要求，与具有消毒药品生产、销售资质的公司签订合同。具有污泥处置资质或者与具有污泥处置资质的第三方公司签订合同以保证项目日常维护管理的质量。 备注：本项内容投标文件中未提供的，得0分。 | 运营服务管理方案 |
|  |  | （3）安全防护制度及应急计划 （满分19分） | 一档（5分）：应急预案编制简单，可操作性不强。 二档（10分）：有简单安全防护制度及应急计划，基本能够保证在日常正常运行； 三档（14分）：有较详细的安全防护制度及应急计划，基本能够保证在日常及突发事件时正常运行，有基本的迎接协助医院完成相关部门的检查工作方案； 四档（19分）：有详细的、有效的安全防护制度及应急计划，对可能出现的突发事件有深入的分析，针对突发事件的处理措施和应急预案编制贴合实际，人员与设备有保证，具有很强的可操作性，具有相应的完善的安全生产管理条例保证项目的安全进行，有相应的迎检方案，有完善的各类迎接协助医院完成相关部门的检查工作，能够充分保证在日常及重大活动、节假日、突发事件时正常运行。 备注：本项内容投标文件中未提供的，得0分。 | 安全防护制度及应急计划分 |
| 3 | 商务分（35分） | 企业及人员综合实力分（满分20分） | - 投标企业具有环保设施运营维护服务企业资质证书（一级）的，得5分，二级的得2分，满分5分。（提供证书复印件，否则不计分） - 投标企业具有有限空间作业服务企业资质证书的，得4分，满分4分。（提供证书复印件，否则不计分） - 拟投入的项目人员具有省级环境保护产业协会发布医疗废水和医疗废物处理工培训合格证书（医疗废水和医疗废物处理工）的每个得2分，满分6分 - 拟投入的项目人员具有安全生产知识和管理能力考核合格证（危险化学品经营单位-主要负责人）的，每提供一个得2分，满分2分。 - 运营团队的操作人员具有地下有限空间监护作业（有限空间作业/高级）的，每提供一个得1.5分，满分3分。（须提供有效证书、身份证复印件，否则不得分 备注：以上提供的人员和证书可重复计算得分，须提供相关证明材料复印件，否则不得分 | 提供证书复印件 |
|  |  | 业绩分（满分15） | 2022年1月1日以来投标人有相关同类业绩的每项得1.5分；满分15分。（注：以合同复印件为准，要能体现采购内容及签字页，否则不予计分。） | 提供业绩证明 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |  |